## Naslovna
Grad Gospić
Prilog 3. Izračun ušteda
NAPOMENA:
POSEBNO PAZITI PRI POPUNJAVANJU: PONUDITELJI POPUNJAVAJU SAMO ĆELIJE OZNAČENE ŽUTOM BOJOM.

## Izračun ušteda
DODATAK II. - Izračun ušteda
Napomena: Ponuditelj unosi samo podatke u čelije ove boje
TABELA 1: POPIS POSTOJEĆIH I NOVIH SVJETILJKI
GRAD GOSPIĆ
1.1. Formula za izračun
a. Poboljšanje, rekonstrukcija ili instalacija novih sustava javne rasvjete
Snaga se u slučaju javne rasvjete mora računati na način da se zbroji snaga žarulja te gubici u prigušnici i transformatoru. U postojećim sustavima javne rasvjete gubici prigušnica iznose oko 21%, gubici u transformatoru i mreži oko 4% te snagu same žarulje treba povećati za 25%. Prilikom ugradnje novih žarulja te zamjene prigušnice gubici uobičajeno iznose oko 15% u prigušnici, a u transformatoru i mreži ostaju 4% te je potrebno snagu samih žarulja povećati za 19%.
U slučaju kada dolazi do rekonstrukcije cijelog sustava javne rasvjete kako bi se ispunili zahtjevi norme HR EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno i važećih zakona, koristi se faktor simulacije FS. Pri tome je pri izračunu ušteda potrebno promatrati cjelinu gdje se primjenjuju mjere, npr. ulicu ili trg. Dijeljenjem simuliranog broja žarulja (s kojim bi se ispunili zahtjevi norme HR EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno i važećih zakona) i stvarnog broja žarulja prije primjene mjera izračunava se faktor simulacije:
pri čemu je:
Ninit [broj žarulja] |  | Broj starih žarulja
NinitS |  | Simulirani broj žarulja prije provođenja mjera
FS |  | Faktor simulacije:
<1 u slučaju da postojeći sustav prelazi zahtjeve norme HR EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno
1 u slučaju da postojeći sustav zadovoljava zahtjeve norme HR EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno
>1 u slučaju da postojeći sustav ne zadovoljava zahtjeve norme HR EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno te simulacija pokazuje da bi trebalo smanjiti razmak između stupova ili povećati snagu postojećih sijalica
UFES [kWh/ |  | Jedinična ušteda energije u neposrednoj potrošnji
žarulja/god]
Pinit [W] |  | Referentna - Instalirana snaga prije mjere
Pnew [W] |  | Instalirana snaga nakon mjere
nhinit [h/god] |  | Broj sati rada stare žarulje godišnje
nhnew [h/god] |  | Broj sati rada nove žarulje godišnje. Uobičajeno vrijedi da je nhinit = nhnew osim ako se kroz mjeru EnU ne uvede i nova strategija upravljanja rasvjetom. Učinak nove strategije upravljanja može se u obzir uzeti redukcijskim faktorom r koji ovisi o primijenjenoj strategiji upravljanja rasvjetom, a pri tome vrijedi jednakost nhinit = nhnew x r
r |  | Redukcijski faktor koji ovisi o primijenjenoj strategiji upravljanja javnom rasvjetom
nh [h/god] |  | Broj radnih sati sustava rasvjete godišnje
FES [kWh/god] |  | Ukupne godišnje uštede energije u neposrednoj potrošnji
N |  | Broj podsustava javne rasvjete rekonstruiran u projektu
b. Zamjena rasvjetnih tijela
Formule za izračun ušteda energije ostvarenih zamjenom rasvjetnih tijela u sustavima javne rasvjete:
pri čemu je:
UFES [kWh/žarulja/god] |  | Jedinična ušteda energije u neposrednoj potrošnji
Pinit [W] |  | Referentna -Instalirana snaga prije mjere
Pnew [W] |  | Instalirana snaga nakon mjere
nhinit [h/god] |  | Broj sati rada stare žarulje godišnje
nhnew [h/god] |  | Broj sati rada nove žarulje godišnje. Uobičajeno vrijedi da je nhinit = nhnew osim ako se kroz mjeru EnU ne uvede i nova strategija upravljanja rasvjetom. Učinak nove strategije upravljanja može se u obzir uzeti redukcijskim faktorom r koji ovisi o primijenjenoj strategiji upravljanja rasvjetom, a pri tome vrijedi jednakost nhinit = nhnew x r
r |  | Redukcijski faktor koji ovisi o primijenjenoj strategiji upravljanja javnom rasvjetom
nh [h/god] |  | Broj radnih sati sustava rasvjete godišnje
FES [kWh/god] |  | Ukupne godišnje uštede energije u neposrednoj potrošnji
Ninit [broj žarulja] |  | Broj starih žarulja (jednak je broju novih žarulja)
Tabela 1. |  | Dio koji nakon rekonstrukcije zadovoljva HR EN 13201-2:2016 ( TD: GP-03/2020)
Postojeća rasvjeta | [5 empty] | Nova rasvjeta
Tip svjetiljke | Snaga (W) | Snaga sa predspojnim napravom i gubicima u mreži | Količina - Ninit | Ukupno - Pinit (W) | Naziv | Snaga - Pnew (W) | Količina - NinitS | Ukupno LED instalirano Pnew (W)
MH | 36 | 46.8 | 47 | 2199.6 | LED | 60 | 3 | 180
VtNa | 150 | 195 | 187 | 36465 | MH | 24 | 62 | 1934.4
VtNa | 250 | 325 | 51 | 16575 | MH | 36 | 35 | 1638
LED | 60 | 60 | 229 | 13740 | VtNa | 400 | 4 | 2080
VtNa | 100 | 130 | 40 | 5200 | MH | 70 | 1 | 91
VtNa | 400 | 520 | 4 | 2080 | VtNa | 150 | 8 | 1560
VtNa | 70 | 91 | 925 | 84175 | VtNa | 70 | 4 | 364
MH | 24 | 31.2 | 62 | 1934.4 |  |  |  | 0
MH | 70 | 91 | 2 | 182 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO |  |  | 1547 | 162551 |  |  | 117 | 7847.4
|  |  | 1547 |  |  |  | 1731
| Faktor simulacije |  |  | 1.1189
| P init ( W ) |  |  |  | P new ( W )
| 181884.797 |  |  |  | 7847.4
Tabela 2: Referentno stanje prije provedbe mjera rekonstrukcije
| a - Pinit - Referentna instalirana radna snaga Sustava javne rasvjete (kW) sa 4% gubitaka u mreži |  |  |  |  | 181.8848
| b - Referentna cijena električne energije (HRK/kWh, ) |  |  |  |  | 0.81
| c - Referentni trošak održavanja svjetiljki obuhvaćenih Mjerama poboljšanja energetske učinkovitosti (HRK, ) |  |  |  |  | 62407.66
| d - n hinit - Referentni broj sati rada Sustava javne rasvjete (godišnji sati, h) |  |  |  |  | 4100
| e - Referentna godišnja potrošnja energije Sustava javne rasvjete (kWh ) =a*d |  |  |  |  | 745727.6678
| f - Referentna godišnja potrošnja energije Sustava javne rasvjete (HRK, ) = e*b |  |  |  |  | 604039.4109
| g - Ukupni referentna godišnja potrošnja energije Sustava javne rasvjete (HRK, ) = c+f |  |  |  |  | 666447.0709
Izračun ukupne snage svjetiljki i nakon modernizacije i/ili rekonstrukcije uz primjenu aktivnog režima regulacije
Tabela 3: Referentni broj sati rada
Tabela 4: Proračun instalirane snage po klasama prometnice
| KLASA PROMETNICE | STAVKA TROŠKOVNIKA | KOLIČINA SVJETILJAKA | PONUĐENA SNAGA SVJETILJKE | UKUPNA SNAGA | SUMA SNAGA PO KLASAMA PROMETNICE (Kw) | UKUPNA NOVO INSTALIRANA SNAGA
| M4 | 1.7 | 146 |  | 0 | 0 | 7.8474
|  | 1.8 | 40 |  | 0
|  | 1.9 | 85 |  | 0
|  | 1.1 | 53 |  | 0
| M5 | 1.2 | 6 |  | 0 | 0
|  | 1.3 | 9 |  | 0
|  | 1.4 | 10 |  | 0
|  | 1.6 | 372 |  | 0
|  | 1.7 | 24 |  | 0
| P3 | 1.1 | 55 |  | 0 | 0
|  | 1.2 | 10 |  | 0
| OSTALO | 1.1 | 89 |  | 0 | 0
|  | 1.3 | 700 |  | 0
|  | 1.5 | 15 |  | 0
| NE ULAZI U REKONSTRUKCIJU | - | 117 | 7847.4 | 7847.4 | 7.8474
Tabela 5: Korigirana snaga svjetiljaka
| Klasa površine | Zajamčena instalirana snaga svjetiljki (kW)* | Korigirani broj sati rada (h)** | Referentni broj sati rada (h) | Korekcijski faktor snage ( r ) | Korigirana snaga svjetiljki nakon umanjenja (kW)
| M4 | 0 | 3080 | 4100 | 0.75122 | 0
| M5 | 0 | 2830 | 4100 | 0.69024 | 0
| P3 | 0 | 2460 | 4100 | 0.6 | 0
| Ostalo*** | 0 | 2460 | 4100 | 0.6 | 0
| Ref. P **** | 7.8474 | 2460 | 4100 | 0.6 | 4.7084
| Ukupno | 7.8474 |  |  |  | 4.7084
Maksimalna dozvoljena zajamčena instalirana snaga (kW)****
66.36
* Podaci se upisuju automatski iz Tabele 4: Proračun instalirane snage po klasama prometnice
** Broj sati rada korigiran prema režimu regulacije snage svjetiljki, unosi Naručitelj
***Ostalo - ostale površine koje nisu klasificirane prema normi HRN EN 13 201 - 2:2016 ili jednakovrijedno
**** Maksimalno dozvoljena instalirna radna snaga svjetiljki bez gubitaka u mreži ( 4% )nakon provedbe Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, unosi Naručitelj (podatak iz Prilog4. Projektna dokumentacija - Glavni projekt)
***** Ref.P - Postojeća snaga svjetiljaka koje ne ulaze u rekonstrukciju, unosi Naručitelj
Tabela 6: Buduće stanje
| nhnew Ukupni korigirani broj sati rada Sustava javne rasvjete (h) |  | 2460 | Predstavlja broj sati rada sustava javne rasvjete umanjen za faktor koji proizlazi iz specificiranih režima regulacije rada svjetiljki i udjela snage svjetiljki po pojedinom specificiranom režimu rada.
| a - P new*r - Korigirana Zajamčena instalirana radna snaga Sustava javne rasvjete nakon umanjenja (kW) |  | 4.8968 | Predstavlja ukupnu korigiranu instaliranu radnu snagu Sustava javne rasvjete uvećanu za gubitke u vodovima (4%).
| b - Ponuđena (Zajamčena) instalirana radna snaga Sustava javne rasvjete (kW) |  | 8.1613 | Predstavlja ukupnu ponuđenu (Zajamčenu) instaliranu radnu snagu svjetiljki javne rasvjete uvećanu za gubitke u vodovima (4%).