## UPUTE
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
Ponuditelj u Troškovnik obvezno unosi jediničnu cijenu za svaku stavku Troškovnika.
Jedinične cijene unose se u ćelije označene žutom bojom u stupcu E.
Jedinične cijene svake stavke Troškovnika moraju biti zaokružene na 2 (dvije) decimale.
Ponuditelj mora za pojedine stavke troškovnika na odgovarajućim mjestima upisati proizvođača, tip i model proizvoda koji nudi, kako je traženo u stavkama troškovnika: A Svjetiljke JR Gospić od 1.1. do 1.10.
Ćelije u koje se upisuju podatci o proizvođaču i svjetiljkama označene su žutom bojom.
Ponuditelji u ponudi moraju dostaviti:
Katalog ili tehnički list proizvođača za ponuđenu opremu u stavkama troškovnika:
· SVJETILJKE – stavke A: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.
· SPOJNI I MONTAŽNI PRIBOR – stavke B: 2.3, 2.4, 2.5.
· ORMAR JAVNE RASVJETE – stavka E: 5.1
· APLIKACIJA ZA KOMUNIKACIJU I NADZOR SA OJR (CNUS) – stavka F: 6.1.
Iz kataloga ili tehničkog lista mora biti vidljivo da ponuđena oprema zadovoljava tražene uvjete iz tehničke specifikacije. U slučaju da određeni traženi podatak nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji (katalog ili tehnički list) proizvođača, ponuditelj može dostaviti zasebnu izjavu s navedenom tehničkom karakteristikom, ovjerenu potpisom i pečatom proizvođača.

## Troškovnik
R.B. | OPIS STAVKE | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5)
A) Svjetiljke JR Gospić
1.1. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 17W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 2400 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 144 |  | 0
1.2. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 20W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 2800 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 16 |  | 0
1.3. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 23W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 3200 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 709 |  | 0
1.4. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 27W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 3700 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 10 |  | 0
1.5. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 33W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 4600 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV prema
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 15 |  | 0
1.6. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 40W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 5600 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 372 |  | 0
1.7. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 57W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 7900 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 170 |  | 0
1.8. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 67W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 9300 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 40 |  | 0
1.9. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 80W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 11200 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 85 |  | 0
1.10. | Dobava cestovne svjetiljke startne snage max do 93W mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 13000 lm
zasjenjenost : cut-off (klasa bliještanja minimum G3 – HRN EN 13201-2:2016 Annex A ili jednakovrijedno).
– sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV,a za CM 10kV
- kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja
- klasa električne zaštite II
- potezna struja ne smije biti veća od radne (nazivne) struje
- zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
- zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66
- otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08
- zaštita kompletnog kućišta svjetiljke od korozije
- nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom - zaštita od pregrijavanja smanjenjem radne snage (temperatura okoline većom od 45°C)
– kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija
- izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom
– mogućnost za izravnu montažu na stup ili na lučnu/ravnu konzolu
- ULOR = 0%
- faktor uzvrata boja: min CRI 80
- faktor održavanja ≥0,8
- svjetlosni tok LED modula nakon 100.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C)
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku na min. 5 godina
- temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K
- programibilni driver
- mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora
- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu od 0%-100% (dim to off)
– ponuditelj treba priložiti kataloški materijal iz kojega se mogu iščitati tražene tehničke svjetiljke prema troškovniku.
Proizvođač:
| Svjetiljka: | kom. | 53 |  | 0
| A) Svjetiljke JR Gospić ukupno |  | 1614 |  | 0
B) Elektromontažni radovi
2.1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih stupova visine h=5-8 m uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti, te odvoz istih na deponij investitora. Naknadno je potrebno izdati potvrdu o ekološkom zbrinjavanju otpada.
|  | kom | 1499 |  | 0
2.2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove H=6,5-8m uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela PP00Y 3x2,5, ugradnja spojnice, izvršenje svih potrebnih spojeva, ugradnja izvora svjetlosti na poziciju utvrđenu svjetlotehničkim proračunom, te ispitivanje instalacije i puštanje u rad
|  | kom | 1614 |  | 0
2.3. | Dobava,postavljanje i spajanje tipskog kraka promjera fi 60mm,dužine do 1500mm sa mogućnošću skraćivanja,kut 0 stupnjeva, komplet sa vijkom za montažu na metalne stupove. Krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja ( debljina cink nanosa 70-80 µ). Jamstvo na prohrđavnje 10 godina.
|  | kom | 1170 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja kabela PP00 3x2,5 mm2, spajanje na svjetiljku, uvlačenje u rasvjetni stup i spajanje na razdjelnicu | m | 5000 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja vijčane odcjepne spojnice za spajanje rasvjetnog tijela na kabel Elkalex | kom | 2340 |  | 0
| B) Elektromontažni radovi ukupno |  |  |  | 0
C) Radovi ovlaštenog inženjera
3.1. | Regulacija prometa
Izrada elaborata privremene regulacije prometa od strane ovlaštenog inženjera prometa ili ovlaštenog inženjera građevinarstva, ishođenje potrebnih suglasnosti na isti, te postava privremene regulacije prometa kojom se omogućava prometovanje najmanje jednom prometnom trakom za vrijeme izvođenja radova prema ovom troškovniku
|  | kom | 1 |  | 0
3.2. | Izrada projekta izvedenog stanja
Izrada projekta izvedenog stanja izrađenog od strane ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke (dwg. Nacrt i opis izvedenog stanja u digitalnom i pisanom obliku)
|  | kom | 1 |  | 0
| C) Radovi ovlaštenog inženjera ukupno |  |  |  | 0
D) Ostali radovi
4.1. | Nazočnost predstavnika DP Elektra u tijeku izvođenja radova
|  | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Svjetlotehnička mjerenja
Provedba svjetlotehničkih mjerenja prema tipu profila za verifikaciju proračuna. Predviđa se po jedno mjerenje za svaku klasu ceste
|  | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Ispitivanje i mjerenje
Ispitivanja ispravnosti električnih instalacija javne rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi i usvojenim normama pri izgradnji javne rasvjete.
otpor izolacije vodiča
neprekinutost zaštitnog vodiča
povezanost metalnih masa
zaštita od indirektnog dodira
struja, napon i faktor snage svakog strujnog izlaza (trase) na početku trase kod uključene rasvjete
pad napona na kraju svakog strujnog izlaza (trase) kod zadnje svjetiljke kod uključene rasvjete
|  | kpl | 1 |  | 0
| D) Ostali radovi ukupno |  |  |  | 0
E) Ormar javne rasvjete za nadzor
5.1. | Dobava i prijevoz ormara javne rasvjete OJR, Klasa zaštite II, mehaničke zaštite IP44, za montažu na otvorenom, iz prešanog poliestera, s tipskom bravicom za zaključavanje, boje RAL 7035, otporan na UV zrake i gorenje, pripremljen za montažu u zemlju kraj TS-a uključivo sa podnožjem sa slijedećim ugrađenim elementima:
| Samostojeći ormar dimenzija 800mmx800mmx300mm (š×v×d) | kom | 1
| Jednakovrijedan mrežni analizator za mjerenje i praćenje svih parametara električne NN mreže za: | kom | 1
- Nazivni napon: 230/400 V AC
- Radni napon: 230 V ± 10%
- Frekvencija: 50 Hz ± 5%
standardno opremljen za komunikaciju:
o LAN-om (10/100 Mbit)
o Wi-Fi (802.11b/g/n)
izrađen u skladu sa sljedećim normama:
EN 61010-1:2008 ili jednakovrijedno
EN 50428:2007/A2:2010 ili jednakovrijedno
EN 60950-1:2007 ili jednakovrijedno
IEC 61557-12:2018 ili jednakovrijedno
IEC 62053-22 ili 23:2020 ili jednakovrijedno
IEC 695-2-1:1994 ili jednakovrijedno
IEC 61000-4-2:2009 ili jednakovrijedno
IEC 61000-4-3:2006 ili jednakovrijedno
IEC 61000-4-4:2012 ili jednakovrijedno
IEC 61000-4-5:2014 ili jednakovrijedno
IEC 61000-4-6:2003+A1:2004 +A2:2006 ili jednakovrijedno
EN 55022:2010 ili jednakovrijedno
sa niže navedenim mogućnostima
- Mogućnost direktnog pregleda svih faza pojedinačno i skupno u obliku prikaza vrijednosti prema OBIS standardu – IEC 62056-61:2017 ili jednakovrijedno
- Mogućnost selekcije slanja vrijednosti prema OBIS standardu
- Mogućnost definiranja vrijednosti praga (TRIGER) za početak preciznog mjerenja
- Definiranje praga vrijednosti za početak preciznog mjerenja u Watima
- Definiranje preciznog intervala mjerenja: 250 ms – 3600 s
- Definiranje intervala za slanje preciznih mjerenja: 20s – 3600 s
- Definiranje intervala za slanje kada nema potrošnje u mreži: 20 s – 3600 s
- Upisivanje CLOUD – SERVER konfiguracije
- Definiranje veličine memorije za povijest: 50 MB – 1500 MB
- Mogućnost slanja svog identifikacijskog broja
- Mogućnost daljinskog osvježavanja programa „Firmwareupdate“
| Modem/router; 4G/LTE; 2 x 10/100BaseT, RJ-45; 1 x DB-9 ženski DCE RS-232; 2 x antenski konektor, SMAf; sa BR-615-DINCLIP; napajanje 9 – 32 VDC; temperaturni opseg rada -40 to +85 °C | kom | 1
| Omni antena, IP65; 824-2500MHz 1.8/2.0/3.5 dBi; 1.25 m RG-58 cable, SMAm sa integriranim nosačeml 13mm; 95 mm duljine | kom | 1
| Industrijski ispravljač, ulazni napon 85-264V AC, izlazni napon 12V DC, min. izlazna snaga 10W, zaštite od kratkog spoja, preopterećenja i prekonapona, montaža na DIN šinu, temperaturno područje rada od -20°C do 70°C, vlažnost od 20-90% RH (bez kondenzacije) | kom | 1
| Minijaturni prekidač (MCB), 3+N, B(C) karakteristike, 63A nazivna struje, 10kA (ovisno o glavnom kabelu, varira po projektu) | kom | 1
| Minijaturni prekidač (MCB), jednopolni, B karakteristike, 2A nazivna struje, 10kA | kom | 1
| Minijaturni prekidač (MCB), jednopolni, C karakteristike, 2A nazivna struje, 10kA | kom | 1
| Minijaturni prekidač (MCB), jednopolni, B karakteristike, 10A nazivna struje, 10kA | kom | 1
| Minijaturni prekidač (MCB), jednopolni, B karakteristike, 16A nazivna struje, 10kA | kom | 1
| Šuko utičnica, nazivna struja 16A, montaža na DIN šinu, maks. presjek priključnog kabela 25mm2 | kom | 2
| Regulator vlažnosti (higrostat), opseg 40-90% RH, 1 C/O 8A | kom | 1
| Grijač 30W/100°C, s priključnim stezaljkama, nazivni napon 110-250V AC/DC, IP44 | kom | 1
| Kabel Cat.6 S/FTP, komplet sa RJ45 priključnicama | m | 1
| Kabelske uvodnice za ulaz/izlaz glavnog kabela (ovisno o projektu) | kom | 2
| Ostali sitni pribor potreban za dovođenje ormara do pune funkcionalnosti | paušal | 1
| Ispitni list, izjava o sukladnosti | kpl | 1
| Ormar javne rasvjete sa svom ugrađenom opremom i materijalom prema gornjoj specifikaciji do pune funkcionalnosti | kpl | 2 |  | 0
5.2. | Demontaža opreme za upravljanje javnom rasvjetom integrirane u trafostanici te izvođenje kabelskog izlaza za napajanje OJR tik uz ili na trafostanici. Uključuje sav potreban rad na polaganju kabela u cijevi i/ili kabelske kanale sve do lokacije OJR uz iskop rova za polaganje kabela do OJR. Ugradnja novog ormara javne rasvjete, uključujući sve radove na postavljanju te dovođenja do pune funkcionalnosti. U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal, rad i pribor do pune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
5.3. | Spajanje i parametriranje i programiranje sustava upravljanja javne rasvjete OJR, uključujući sva ožičenja i spajanja dolaznih i odlaznih kabela, brtvljenje kabelskih uvodnica, definiranje parametara mreže, te ostale radove do pune funkcionalnosti OJR-a odnosno CNUS-a. | kom | 2 |  | 0
5.4. | Parametriranje svjetiljaka i ormara javne rasvjete | kpl | 1 |  | 0
| E) Ormar javne rasvjete za nadzor |  |  |  | 0
F) Aplikacija za komunikaciju i nadzor sa OJR (CNUS)
6.1. | Centralni nadzorno upravljačku sustav za mjerenje i praćenje funkcionalnosti sustava javne rasvjete ili jednakovrijedno programsko (software) rješenje na PC (Windows) ili Android-IOS platformi (mobilna aplikacija) koja omogućuje slijedeće funkcionalnosti:
Moguća instalacija na naručiteljev cloud sustav ili poslužitelj
REST API za pristup trenutnom stanju svjetiljki
Slanje obavijesti (push, email) o promjeni stanja svjetiljke
Platforme (Web, iOS, Android) dostupne putem preglednika
Registracija korisnika sa različitim ulogama (admin, operator, instalater, readonly)
Pristup s bilo kojeg Internet preglednika pomoću email-a i lozinke
Pregled svih svjetiljaka na karti u boji prema stanju, npr: žuta - svjetiljka za ugraditi zelena - normalan rad crveno - kvar plavo - normalan rad, isključena svjetiljka
Mogućnost pregleda pojedine svjetiljke prema karakteristikama gps lokacija, snaga, tip, tvornički broj, adresa, ID čvora…
Pregled čvorova na karti, mogućnost pregleda pojedinog čvora sa karakteristikama (gps lokacija, snaga…)
Mogućnost pregleda kompletnog energetskog stanja projektirane rasvjete
Mogućnost grafičkog i tabelarnog izvješća o postignutoj snazi pojedinog mjernog mjesta i sustava u kompletu
Mogućnost grafičkog i tabelarnog izvješća o postignutoj potrošnji električne energije pojedinog mjernog mjesta i sustava u kompletu
Mogućnost promjene statusa svjetiljke i unosa komentara
Mogućnost čitanja QR ili BAR koda svjetiljke prilikom instalacije te automatska provjera lokacije instalacije svjetiljke
Mogućnost dodavanja svjetiljaka putem tabličnog sučelja
Mogućnost dodavanja svjetiljaka putem unosa tablice CSV formata
Mogućnost promjene značajke pojedine svjetiljke
Mogućnost promjene statusa pojedine svjetiljke
Mogućnost dodavanja novih korisnika u aplikaciju slanjem email-a sa zahtjevom za registraciju
Mogućnost ispisa tablice svjetiljaka u CSV ili Excel formatu
NAPOMENA: Navedene funkcionalnosti obuhvačaju sve OJR-e iz prethodnog poglavlja
|  | kpl | 1 |  | 0
6.2. | Godišnji troškovi prijenosa podataka, hosting i tehnička podrška naručitelju
|  | kpl | 1 |  | 0
| F) Aplikacija za komunikaciju i nadzor sa OJR (CNUS) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A) Svjetiljke JR Gospić |  |  |  | 0
| B) Elektromontažni radovi |  |  |  | 0
| C) Radovi ovlaštenog inženjera |  |  |  | 0
| D) Ostali radovi |  |  |  | 0
| E) Ormar javne rasvjete za nadzor |  |  |  | 0
| F) Aplikacija za komunikaciju i nadzor sa OJR (CNUS) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  | 0
| PDV: |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0